2019年一级消防工程师《综合能力》真题及答案

一、单项选择题(共 80 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1.某公司租用创业大厦十五层办公，公司总经理发现防烟楼梯间的前室面积较大。摆放沙发作为公司休息室使用，该公司的行为违反了《中华人民共和国消防法》应责令其改正，并(　)。

A.处一千元以上五千元以下罚款

B.对总经理处一日以上三日以下拘留

C.对责任人处五日以上十日以下拘留

D.处五千元以上五万元以下罚款

【答案】D

【解析】第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

2.某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏，立即报告总经理王某，要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大，强令厨师开火炒菜，导致天然气爆炸燃烧，造成1人死亡，1人重伤。根据《中华人民共和国刑法》，应对总经理王某处(　)。

A.五年以下有期徒刑或者拘役

B.五年以上有期徒刑

C.五年以上有期徒刑，并处罚金

D.五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

【答案】A

【解析】《刑法》第一百三十四条第二款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

3.某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托，出具虛假消防设施检测报告，消防救援机构责令该服务机构改正，处十万元罚款，并对直接负责人王某处一万元罚款，该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》，到期不缴纳罚款的，应对该服务机构及王某分别每日加处(　)罚款。

A.1000元和100元

B.3000元和300元

C.50元和50元

D.7000元和700元

【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：

(一)到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款;

(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;

(三)申请人民法院强制执行。

4.某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层，按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)进行防火检查，下列检查结果中，不符合规定的是(　)。

A.设置了自带电源的应急照明灯具

B.设置了机械排烟设施

C.安全出口门口设有门帘挡风

D.地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭

【答案】C

【解析】根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》第九条;公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离，应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。

安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。

公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞。

5.某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测，下列检测结果中不符合现行国家标准 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166要求的是(　)。

A.断开一个探测回路与控制器之间的连线，56s时控制器发出故障信号

B.报警控制器在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，85秒时控制器发出火灾报警信号

C.将一个探测回路中任意探测器的接线断开，30秒时控制器发出故障信号

D.断开备用电源与控制器之间的连线，66秒时控制器发出故障信号

【答案】B

【解析】对控制器进行下列功能检查并记录：

1 检查自检功能和操作级别。

2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路，控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在1min内发出火灾报警信号，并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号，检查控制器的再次报警功能。

3 检查消音和复位功能。

4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路，控制器应在100s内发出故障信号。

5 检查屏蔽功能。

6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能。

7 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，检查控制器的负载功能。

8 检查主、备电源的自动转换功能，并在备电工作状态下重复第7款检查。

9 检查控制器特有的其他功能。

6.某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组成不包括(　)。

A.容器阀

B.驱动气体储存装置

C.安全泄压装置

D.干粉储存容器

【答案】B

【解析】储压式干粉灭火系统，驱动气体和干粉灭火剂储存在同一储气瓶中，不需要单独的驱动气体储存装置

7.某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测，根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)，下列检测结果中，不符合规范要求的是(　)。

A.某建筑高度为55m，建筑面积为10000m2的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

B.某建筑面积为1500m2的幼儿园的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

C.某建筑面积为1500m2的养老院的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

D.某建筑面积为1000m2的KTV的消防应急灯具持续工作时间为0.5h

【答案】C

【解析】医疗建筑、老年人照料设施，总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000的地下、半地下建筑，不应小于1h

8.高某持有国家一级消防工程师资格证书，注册于某二级资质的消防安全评估机构，按照《注册消防工程师管理》(公安部令第143号)，高某不应(　)。

A.使用注册消防工程师称谓

B.开展消防安全评估

C.参加继续教育

D.以个人名义承接执业业务

【答案】D

【解析】《注册消防工程师管理》(公安部令第143号)

第三十三条　注册消防工程师不得有下列行为：

(一)同时在2个以上消防技术服务机构，或者消防安全重点单位执业;

(二)以个人名义承接执业业务、开展执业活动;

9.某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试，下列喷水试验的测试方法中，符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是(　)。

A.选择最近和最大的2个储罐以手动控制方式分别进行2次喷水试验

B.选择最远和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

C.选择最远和最大的2个储罐以自动控制方式分别进行2次喷水试验

D.选择最近和最大的2个储罐以手动和自动控制方式分别进行1次喷水试验

【答案】B

【解析】自动泡沫灭火系统，应选择最远和最大的两个储罐分别以手动和自动方式分别进行一次实验。

10.某养老院，共5层，建筑高度为22m，每层建筑面积为1000mm2。对该养老院的下列防火检查结果中，符合现行国家标准要求的是(　)。

A.地上三层设有1间建筑面积为300m2的诊疗室

B.地下一层设有1间建筑面积为200m2的健身房，有35人使用

C.地上四层设有1间有40个就餐座位的餐厅

D.疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门

【答案】A

【解析】 老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于 200m2 且使用人数不应大于 30 人。

[NT:PAGE=单选题（11-20）$]

11.某建筑高度为26m的商业综合体，设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，对于地上三层的卡拉OK厅的室内装修工程进行验收，下列验收检查结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.顶棚采用金属复合板;

B.沙发采用实木布艺材料制作

C.墙面采用珍珠岩装饰吸声板

D.地面采用氯丁橡胶地板

【答案】B

12.根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263，关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法，正确的是(　)。

A.管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍

B.气密性试验前应进行吹扫，吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s

C.经气压强度试验合格且在试验后未拆解过的管道可不进行气密性试验

D.采用气压强度试验代替水压强度试验时，试验压力应为60%水压强度试验压力

【答案】C

【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值：对低压二氧化碳灭火系统，应取4.0 MPa。

E.1.3 当水压强度试验条件不具备时，可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取值：二氧化碳灭火系统取80 %水压强度试验压力，

E.1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验，经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。

E.1.6 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气，吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20 m/s，

13.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理，该超市制定的下列管理规定中，属于加强严格管理措施的是(　)。

A.仓库内禁止吸烟和使用明火

B.应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施

C.不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具

D.仓库内不得使用电热水器、电视机、电冰箱

【答案】B

【解析】属于加强严格管理措施的是应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施

14.对某厂区进行防火检查，消防电梯设置的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.设置在冷库穿堂区的消防电梯未设置前室

B.高层厂房兼做消防电梯的货梯在设备层不停靠

C.消防电梯前室的短边尺寸为2.40米

D.消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔

【答案】B

【解析】设置的消防电梯应层层停靠。

15.某北方寒冷地区多层车库，设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置，消防工程施工单位对该系统进行检查调试，下列检查调试结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.启闭裝置后的管网为空管

B.系统管道的最高处设置了快速排气阀

C.消火栓系统电动阀启动后最不利点消火栓4min后出水

D.干式消火栓系统电动阀的开启时间为45s

【答案】D

【解析】在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s

16.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》对寒冷地区某汽车的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中，不符合规范要求的是(　)。

A.设置场所冬季室内温度长期低于0℃

B.配水管道未增设快速排气阀，排气阀入口前的控制阀为手动阀门

C.喷头选用直立型易熔合金喷头

D.气压表显示配水管道内的气压值为0.035MPa

【答案】B

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统，其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统，配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa，且不宜大于0.05MPa。

6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

4.3.2 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

17.某单位设有泡沫灭火系统，系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为;量桶空桶重量为2kg，量桶装满清水重量为32kg，量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是(　)。

A.低倍数液上喷射泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.高倍数泡沫灭火系统

D.低倍数液下喷射泡沫灭火系统

【答案】D

【解析】发泡倍数3，发泡装置属于高背压泡沫产生器，属于液下喷射系统。

18.某多层在建工程单体占地面积为4000m2，对该工程消防车道进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范)(GB 50720)要求的是(　)。

A.设置的临时消防车道与在建工程的距离为10m

B.在消防车道尽端设置了12m的回车场

C.在临时消防车道的左侧设置了消防车行进路线指示标识

D.在建筑的长边设置了宽度为6m的临时消防救援场地

【答案】C

【解析】临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

19.某超高层建筑高度为230m，塔楼功能为酒店，办公裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测，下列检测结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.采用消防水泵转输水箱串联供水，传输水箱有效储水容积为50m3

B.比例式减压阀垂直安装，水流方向向下

C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头

D.第30层酒店大堂采用隐蔽行喷头

【答案】A

【解析】转输水箱的有效储水容积不应小于60m3

20.某松节油生产厂房专用的10KV变电站贴邻厂房设置，该厂房的下列防火防爆做法中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.生产厂房贴邻电站的墙体为防火墙

B.厂房与变电站连通开口处设置的甲级防火门

C.贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗

D.厂房的所有电器均采用防爆电器

【答案】B

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗

[NT:PAGE=单选题（21-30）$]

21.某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前制定了设备进场前的检验方案，其中稳压泵进场检验要求包括：(1)稳压泵的流量应满足设计要求，且不宜小于1L/s;(2)压力泵的电机功率因满足水泵全能性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有破损;(4)泵与电机轴心的偏心不应小于2mm。根据国家现行标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974)，上述4项检验要求中，符合规范的共有(　)。

A.3项

B.1项

C.2项

D.4项

【答案】A

【解析】《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974)

12.2.2 消防水泵和稳压泵的检验应符合下列要求：

1 消防水泵和稳压泵的流量、压力和电机功率应满足设计要求;

2 消防水泵产品质量应符合现行国家标准《消防泵》GB 6245、《离心泵技术条件(Ⅰ)类》GB/T 16907或《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;

3 稳压泵产品质量应符合现行国家标准《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;

4 消防水泵和稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;

5 泵及电机的外观表面不应有碰损，轴心不应有偏心。

22.对某植物油加工厂的浸出车间进行防火检查，下列对通风系统检查的结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.送风机采用普通型的通风设备，布置在单独分隔的通风机房内，送风干管上设置了防止回流设施

B.排风系统设置了导除静电的接地装置

C.排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀

D.排风机采用防爆型设备

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时，可采用普通型的通风设备。

9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定：

1 排风系统应设置导除静电的接地装置;

9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

23.对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是(　)。

A.疏散通道的隔墙采用厚度为5Omm的金属岩棉夹芯板

B.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m

C.脚手架上的临时疏散通道净宽度为0.6m

D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆

【答案】A

【解析】《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：

1 耐火极限不应低于0.5h。

2 设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m。

5 临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

A错误，5Omm的金属岩棉夹芯板只能达到0.3h。

24.某在建高层公共建筑，拟安装室内消火栓150套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)，下列检查的做法和结果中，不符合标准要求的是(　)。

A.旋转型消火栓的转动部件为铜质

B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm，长度为30m

C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm

D.消火栓外观检查，抽检数为50套

【答案】D

【解析】外观检查，应全部抽查

25.某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道，其中，防火分区一设置1个门通向该避难走道，门的净宽为1.20m，防火分区二有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.避难走道设1个直通室外的出口

B.避难走道的净宽度为2.40m

C.避难走道入口处前室的使用面积为6.0m2

D.进入避难走道前室的门为甲级防火门

【答案】A

【解析】避难走道直通地面的出口不应少于2个，并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时，可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。

26.某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是(　)。

A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上

B.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，挡烟垂帘搭接宽度为200mm

C.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm

D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料所致

【答案】C

【解析】挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于20mm，测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

27.某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训，采取线上线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)该安保部对职员进行消防安全教育培训，做法错误的是(　)。

A.建立消防安全教育培训制度

B.每年邀请专业消防培训机构进行培训

C.每年组织一次灭火和应急疏散演练

D.对所有员工进行灭火器操作培训。

【答案】C

【解析】消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练

28.某美食广场建筑面积3000平方，广场业主举办五周年庆典活动，开展文艺演出，美食比赛烹饪竟技等系列活动，预计参加庆典活动的宾客人数达5000人，该广场业主的下列做法中错误的是?(　)

A.向公安机关申请安全许可

B.制定防止人员拥挤踩踏事件预案并组织一次演练

C.确定安全办主任为活动的消防安全责任人

D.保持疏散通道，安全出口畅通

【答案】C

【解析】消防安全责任人应为主要负责人、活动组织人员。

29.某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案，组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式，演练分为实战演练等不同种类，实战演练是指(　)。

A.针对事先假设的演练情景，讨论和推演练应急决策及现场处置的过程

B.针对设置的突发火灾事故情，通过实际、行动和操作，完成真实响应的过程

C.查找灭火和应金流散现案中的问题，提高应急预案的实用性和可操作性

D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力

【答案】B

【解析】实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通常要在特定场所完成。

30.某建筑面积为300平方米的网吧配置的灭火器进行竣工验收，根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)，下列验收检查结果中，不符合规范要求的是(　)

A.配置了手提式 MF/ABC4型灭火器

B.每个灭火器箱内放置2具灭火器。灭火器箱的布置间距为20米

C.灭火器箱为翻盖型，翻盖开启角度为105°

D.灭火器放置在网吧靠墙位置，并没有取用标志

【答案】A

【解析】严重危险级，最小需配灭火级别为3A，4Kg的干粉是2A，不满足要求。

[NT:PAGE=单选题（31-40）$]

31.根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263，某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维保方案中不符合规范要求的内容是(　)。

A.每季度对灭火剂输送管道和支吊架的固定有无松动进行一次检查

B.每季度对防火区的开口是否符合设计要求进行一次检查

C.每季度对各储存容器内灭火剂的重量进行一次检

D.每季度对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查

【答案】D

【解析】每月对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查

32.某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试，根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261属于系统调试内容的是(　)。

A.排水设施调试

B.管道试压

C.管网冲洗

D.支吊架间距测量

【答案】A

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB502617.2.1 系统调试应包括下列内容：

1 水源测试。

2 消防水泵调试。

3 稳压泵调试。

4 报警阀调试。

5 排水设施调试。

6 联动试验。

33.某商场安装了自动喷水灭火系统，该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水故障无关的是(　)。

A.阀瓣密闭垫老化或者损坏

B.报警阀组排水阀未完全关闭

C.阀辮组件与阀座组件处有杂物

D.湿式报警阀组前水源控制阀未完全关闭

【答案】D

【解析】湿式报警阀组前水源控制阀平时属于常开状态。

34.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)，消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中，符合规范要求的是(　)。

A.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查

B.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验

C.每月模拟消防水泵自动控制的条件，自动启动消防水泵运转一次

D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

【答案】B

【解析】每天对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查，每周模拟消防水泵自动控制的条件，自动启动消防水泵运转一次，每月对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

35.刘某具有国家一级注册消防工程师资格，担任某消防安全重点单位的消防安全管理人，根据《机关团体、企业、事业单位消防安全管理来规定》(公安部令第61号)，不属于刘某应当履行的消防安全管理职责是(　)。

A.拟订年度消防安全工作计划

B.组织实施日常消防安全管理工作

C.批准实施消防安全制度

D.组织会在隐患整改工作

【答案】C

【解析】批准实施消防安全制度属于消防安全责任人的职责。

36.某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括：

1.对减压阀的流量和压力进行一次试验。2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查。3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。4.对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消防拴系统技术规范》(GB50974)，上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有( )。

A.1项

B.3项

C.2项

D.4项

【答案】C

【解析】每年对减压阀的流量和压力进行一次试验，每天对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。

37.某高层酒店，地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统，根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)对该系统进行检测验收。下列检测结果中，不符合规范要求的是(　)。

A.水雾喷头布置在锅炉的顶部，周围水雾直接喷向锅炉

B.雨淋报警阀后的管道采用铜管

C.雨淋报阀前的管道过滤器滤网为316L不锈钢，其网孔为0.50mm

D.主、备供水泵均备用柴油泵

【答案】C

【解析】过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料，滤网的孔径应为4-4.7目/cm2(0.6-0.71mm)

38.某大型厂房施工现场，在用电防火方面的下列做法中，不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.堆放的可燃物，距配电屏1.5米

B.产生粉尘的作业区距配电屏6米

C.普通灯具与易燃物的距离为0.3米

D.聚光灯灯光与易燃物的距离为0.6米

【答案】A

【解析】配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏2m范围内不应堆放可燃物，5m范围内不应设置产生较多易燃易爆气体、粉尘的作业区。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

39.下列倍数泡沫灭火系统维护保养的做法，符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是(　)。

A.每月以手动控制方式，对消防泵进行一次启动试验

B.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查

C.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗，清除锈渣

D.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验

【答案】D

【解析】每周一手动控制方式，对消防泵进行一次启动试验，故A错误，每月对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查，故B错误，每半年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗，清除锈渣，故C错误，每两年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验，故D正确。

40.对某建筑高度为110m的写字楼设置的机械加压送风系统进行验收时，下列系统送风口风压测试的做法，符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)》(GB51251)要求的是(　)。

A.选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室，测试风口的风压值

B.选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室，测试风口的风压值

C.选择第十五层避难层的机械加压送风系统，测试风口的风压值

D.选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室，测试风口的风压值

【答案】C

【解析】应选取送风系统末端所对应的的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层，封闭避难层(间)仅需选取本层，调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞风速值与设计值的偏差不大于10%

[NT:PAGE= 单选题（41-50）$]

41.某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工，根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)，下列消防设备中，可直接与火灾报警控制器连接的是(　)。

A.可燃气体探测器

B.可燃气体报警控制器

C.非独立式电气火灾监控探测器

D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具

【答案】B

【解析】可燃气体报警控制器作为消防电气控制装置与报警控制器相连接。

42.某企业厂区内1个容积为2000m2的可燃液体储罐，按现行国家标准《建筑设施防火规范》(GB50016)的要求设置了泡沫灭火系统，(　)不是该泡沫灭火系统的构成组件。

A.泡沫产生器

B.消防水带

C.泡沫比例混合器

D.泡沫泵

【答案】B

【解析】固定式泡沫灭火系统，不需要消防水带连接。

43.根据现行国家标准，《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)，(　)不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。

A.挡烟垂壁的外观

B.送风机房的环境

C.排烟风机的供电线路

D.风机控制柜的工作状态

【答案】C

【解析】《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)6.2.10 防烟、排烟系统的巡查内容见表C.1中“防烟、排烟系统”部分。

44.某二级耐火等级的单层白酒联合厂房，设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，对该厂房进行防火检查时发现：1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔;2.容量为20立方米的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位;3.最大防火分区建筑面积为7000平方米;4.最大疏散距离为30米。上述防火检查结果中，符合现行国家标准要求的共有(　)。

A.4项

B.1项

C.2项

D.3项

【答案】D

【解析】甲类单层二级耐火等级的厂房，防火分区面积最大3000㎡，设置自动灭火系统，防火分区面积可以达到6000㎡，故3错误，该厂房的最大疏散距离为30m,4正确，该厂房内部可以采用3h的隔墙分隔，故1正确，成品酒罐靠外墙布置，符合要求

45.某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa，选用的立式消防水泵参数为流量40L/s，扬程100m。对该系统进行验收前检测，下列检测结果中不符合现行国家标准要求的是(　)。

A.停泵时，压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa

B.流量计显示出水流量为60L/s时，压力表显示为0.6MPa

C.手动直接启泵，消防水泵在36s时投入正常运行

D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标记

【答案】B

【解析】 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;故A正确，当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%;故B错误，以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动;故C正确，工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记;故D正确

46.某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试，下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是(　)。

A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后，联动控制防火门关闭

B.防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后，联动控制防火门关闭

C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后，联动控制防火门关闭

D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后，联动控制防火门关闭

【答案】A

【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)

4.6.1 防火门系统的联动控制设计，应符合下列规定：

1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

47.某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统，某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中，符合现行国家标准要求的是(　)。

A.有水平吊顶的3.8m×3.8m的客房中间，设置一只下垂型标准覆盖面积洒水喷头

B.顶板为水平面的3.8m×3.8m的客房内，设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头

C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为75mm

D. 客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与背墙的距离为150mm

【答案】A

【解析】该场所属于轻危险级，

表7.1.15 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离(mm)

故CD错误

表7.1.3 边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距

故B错误

48.根据《消防法》《公安部关于机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中，应当界定为消防安全重点单位的是( )。

A.建筑面积为190㎡的卡拉0K厅

B.住宿床位为40张的养老院

C.高层公共建筑的公寓楼

D.生产车间员工为150人的建筑钢磨具加工企业

【答案】C

【解析】建筑面积在200㎡以上(含本数，下同)的公共娱乐场所，老人住宿床位在50张以上的养老院，高层公共建筑的办公楼、公寓楼等，员工数在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。

49.某博物馆附属的地下2层丙类仓库，每层建筑面积为900㎡，每层划分为2个防火分区，设有自动喷水灭火系统，对该仓库的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门

B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门

C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区，设1个安全出口

【答案】D

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

50.对某乙炔站的供配电系统进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线

B.电气线路采用电缆桥架架空敷设

C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍

D.电缆内部的导线为绞线，终端采用定型端子连接

【答案】C

【解析】绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍

[NT:PAGE=单选题（51-60）$]

51.某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案，锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中，属于灭火行动组织职责的是( )。

A.负责引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散

B.负责向指挥部报告火场内情况

C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动

D.负责现场灭火，抢救被困人员，操作消防设施

【答案】D

【解析】A属于疏散引导组的工作，B属于火场指挥部的工作，C属于机动组的工作

52.某3层养老院，设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，对其内装修工程进行验收，下列验收检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板

B.地面采用PVC卷材地板

C.窗帘采用纯棉装饰布

D.墙面采用印刷木纹人造板

【答案】D

【解析】多层养老院顶棚和墙面不应低于A级，地面和窗帘不应低于B1级，当建筑同时设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，装修材料的燃烧性能等级可以降低一级，轻钢龙骨纸面石膏板属于A级，PVC卷材地板属于B2级，纯棉装饰布和印刷木纹人造板属于B2级，故D错误。

53.某高层酒店，设有自动喷水灭火系统，根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)，该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中，不符合规范要求的是( )。

A.每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门

B.对消防水池，高位消防水箱进行储水量检查，安排在每年6月份进行

C.利用末端试水装置对水流指示器试验，安排在每月15日进行

D.每月手动启动消防水泵运转一次，每季度模拟自动控制的条件启动运转一次

【答案】D

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)

9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

54.某建筑高度为39m的住宅，共2个单元，地上一至二层为商业服务网点，对该住宅楼的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )

A.每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通

B.消防电梯在商业服务网点不开口

C.户门为乙级防火门，疏散楼梯间采用封闭楼梯间

D.户门的净宽度均为0.9m

【答案】C

【解析】该建筑高度39m，应设置防烟楼梯间。

55.某制衣厂属于消防安全重点单位，分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列检查内容中，不属于每月应当检查的是( )

A.安防监控室值班情况

B.用火、用电有无违规情况

C.安全疏散通道情况

D.重点工种以及其他员工消防知识的掌握情况

【答案】A

【解析】《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十六条机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;(三)消防车通道、消防水源情况;(四)灭火器材配置及有效情况;(五)用火、用电有无违章情况;(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;(七)消防安全重点部位的管理情况;(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;(十)防火巡查情况;(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;(十二)其他需要检查的内容。

56.某总建筑面积为33000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000㎡的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是()

A.防火隔间的围护构件采用耐火极限为2.00h的防火隔墙

B.防火隔间呈长方形布置，长边为3m，短边为2m

C.通向防火隔间的门作为疏散门

D.防火隔间门的耐火极限为1.50h

【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定：

1 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;

2 防火隔间的门应采用甲级防火门;

3 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口，门的最小间距不应小于4m;

4 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;

5 不应用于除人员通行外的其他用途。

57.对某服装厂的仓库进行电气防火检查，下列检查结果中，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是( )。

A.仓库采用卤钨灯照明

B.额定功率为10w的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护

C.照明配电箱设置在仓库门口外墙上

D.仓库门口内墙上设置照明开关

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016)10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。

58.对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工，保温材料均采用B1级材料，该建筑外墙外保温的防火措施中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.在外墙外保温系统中每层采用不燃材料设置高度为300mm的水平防火隔离带

B.建筑外墙上窗的耐火完整性为0.50h

C.外墙外保温系统首层采用厚度为15mm的不燃材料作为防火层

D.屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为300mm的防火隔离带

【答案】D

【解析】屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为500mm的防火隔离带

59.某10层办公楼，建筑高度为36m，标准层建筑面积为3000㎡，设置有自动喷水灭火系统，外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.九层、十层外墙上、下层开口之间防火玻璃墙的耐火极限为0.50h

B.一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔

C.五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔

D.标准层采用大空间办公，每层为1个防火分区

【答案】A

【解析】该建筑为高层，防火分区面积不应大于1500㎡，设置自动灭火系统时，防火分区面积可以扩大到3000㎡，故D正确，建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。故A错误

60.某病房楼，共6层，建筑高度为28m，每层建筑面积为3000㎡，划分为2个护理单元，对该病房楼的下列防火检查结果中，符合现行国家标准要求的是()

A.疏散楼梯间为封闭楼梯间

B.每层设1个避难间

C.四层为单面布房，走道净宽度为1.30m

D.位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离为18m

【答案】B

【解析】该病房楼属于一类高层公共建筑，应采用防烟楼梯间，高层病房楼避难间服务的护理单元不应超过2个，单面布房时，疏散走道的净宽度不应小于1.4m，位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离不大于12m，设置自动喷水灭火系统时，不超过12×1.25=14m,故D错误。

[NT:PAGE=单选题(61-70)$]

61.某图书馆是“L”型布置，防火墙设置在内转角，两侧墙上的窗口之间的距离为3m。对该图书馆的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.外墙上所设防火窗的耐火极限为1.00h

B.温控释放装置动作后，窗扇在70s时关闭

C.模拟火灾，可开启窗扇自动关闭

D.窗框与墙体采用预埋钢件连接

【答案】B

【解析】建筑内的防火墙不宜设置在转角处，确需设置时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。乙级防火窗的耐火极限不低于1.0h，温控释放装置动作后，窗扇应在60s内自动关闭

62.消防水泵安装的步骤包括:(1)复核消防水泵之间，以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距，应满足安装运行和维护管理的要求:(2)将消防水泵调定于基础上，(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀，根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)，安装顺序正确的是( )

A.(1)(2)(3)

B.(2)(1)(3)

C.(1)(3)(2)

D.(2)(3)(1)

【答案】A

【解析】水泵安装前应对土建施工的基础进行复查验收，确保水泵基础符合相应水泵产品样本中水泵安装基础图的要求，设备基础的位置、尺寸、高度及地脚螺孔的位置和尺寸，应符合设计规定。设备基础表面要平整光滑，并清除地脚螺栓预留孔内的杂物。水泵安装完之后，再安装消防水泵吸水管上的控制阀

63.某造纸厂干燥车间，耐火等级为二级，地上2层，每层划分4个防火分区，地下局部1层，划分为2个防火分区。该车间采用自动化生产工艺，平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )。

A.首层的最大疏散距离为60m

B.地下一层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

C.首层外门的净宽度为1.2m

D.地上二层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散

【答案】D

【解析】地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)，当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

64.某工业建筑的室外消火栓供水管网，管材采用钢丝网骨架塑料管，系统工作压力为0.4MPa。对该消火栓系统管道进行水压强度试验，试验压力最小不应小于( )。

A.0.48MPa

B.0.8MPa

C.0.6MPa

D.0.9MPa

【答案】B

【解析】钢丝网骨架塑料管的水压强度试验压力为1.5倍的系统工作压力，且不小于0.8mpa

65.某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600㎡,建筑高度为12m，采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.外墙上排烟口采用上悬窗

B.屋顶的排烟口采用平推窗

C.每层自然排烟口的总面积为54㎡

D.防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m

【答案】C

【解析】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 中8.2.4 当采用自然排烟方式时，可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口，并应符合下列规定1自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%，故C错误。2 自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上，并应设置方便开启的装置;8.2.6 每个防烟分区应设置排烟口，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于30m。

66.对防火门的检验项目包括:(1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)，上述检验项目中属于防火门进场检验项目的共有( )。

A.1项

B.2项

C.3项

D.4项

【答案】D

【解析】根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件，其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

4.3.2 每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌，并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。

4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁，并应无明显凹痕或机械损伤。

67.何某取得注册消防工程师资格，受聘于消防技术服务机构从事消防设施检测、消防安全评估工作，何某的下列行为，不符合注册消防工程师“客观公正”道德基本规范要求的是( )。

A.在项目检测过程中接受被检测单位的宴请

B.未收到监测费不出具检测报告

C.将消防设施检测不合格的项目判定为合格

D.以低于市场价格中标消防设施检测项目

【答案】C

【解析】客观是公正的基础，公正是客观的反映。作为注册消防工程师的道德基本规范，客观公正是指注册消防工程师执业，必须坚持实事求是，不偏不倚地为服务对象提供消防安全技术服务，开展消防设施检测、消防安全监测等工作，不得由于偏见、利益冲突或他人的不当影响而损害自己的执业判断，确保执业结果真实可信，符合有关规定

68.某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时，发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀，筒体有锡焊的修补痕迹，压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)，对该具灭火器的处置措施正确的是( )。

A.筒体锈蚀处涂漆

B.报废

C.送修

D.采取防潮措施

【答案】B

【解析】筒体或者气瓶有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的灭火器应报废

69.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)，下列消防配电线路的敷设方式中，不符合规范要求的是( )

A.阻燃电线穿封闭式普通金属线槽明敷设

B.矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内

C.耐火电缆直接敷设在电缆井内

D.阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设

【答案】A

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016)10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

70.某消防施工单位对某建筑的自动喷水系统组件进行进场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)，不属于喷头现场检验内容的是( )。

A.喷头的型号、规格

B.喷头的工作压力

C.喷头的公称动作温度

D.喷头的响应时间指数(RTI)

【答案】B

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求：

1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。

2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。

3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。

4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

5 闭式喷头应进行密封性能试验，以无渗漏、无损伤为合格。

试验数量应从每批中抽查1%，并不得少于5只，试验压力应为3.0MPa，保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时，不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时，应再抽查2%，并不得少于10只，并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时，亦不得使用该批喷头。

[NT:PAGE=单选题（71-80）$]

71.常用检验仪器包括:(1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述4种检验仪器中，可适用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有( )

A.1种

B.3种

C.2种

D.4种

【答案】C

【解析】低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查采用液位仪和压力表，对于高压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查采用称重器

72.某电信大楼安装细水雾灭火系统，系统的设计工作压力为10.0MPa。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898)，该系统调试的下列做法和结果中，不符合规范要求的是( )

A.柴油泵作为备用泵，柴油泵的启动时间为10s

B.制定系统调试方案，根据批准的方案按程序进行系统调试

C.对泵组、稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验

D.对控制柜进行空载和加载控制调试

【答案】A

【解析】采用柴油泵作为备用泵时，柴油泵的启动时间不应大于5s

73.对某28层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查。下列检查结果中，不符合现行国家标准要求的是( )

A.顶棚采用硅酸钙板

B.墙面采用矿棉板

C.地面采用水泥刨花板

D.窗帘采用未经阻燃处理的难燃织物

【答案】B

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-20174.0.10 消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。矿棉板和水泥刨花板属于B1级，硅酸钙板属于A级。

74.根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)，消防控制室设专人值班时，关于消防设施设置状态的说法，符合标准要求的是( )

A.正常工作状态下，应将自动喷水灭火系统，防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

B.正常工作状态下，可将防烟排烟系统设置在手动控制状态，发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

C.正常工作状态下，可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态，发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

D.正常工作状态下，可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态，发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态

【答案】A

【解析】 根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)5.2正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

75.某商场建筑面积为2000㎡，地上营业厅设有吊顶，安装湿式自动喷水灭火系统，地下场所安装预作用自动喷水灭火系统，根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB5084)，关于该商场自动喷水灭火系统构成的说法，错误的是( )

A.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成

B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成

C.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成

D.地下自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成

【答案】D

【解析】地下部分未设置吊顶，故不能安装隐蔽式的洒水喷头

76.某商品批发中心建筑面积为3000㎡,地上3层、地下1层,经营服装、日用品、家具。根据一现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(8518),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )

A.日用品经营区销售15kg瓶装液化石油气

B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道

C.火灾自动报警系统有25个探测器显示故障

D.室内消火栓被广告牌遮挡

【答案】A

【解析】对于符合下列判定要素之一的，直接判定为重大火灾隐患：

(1)1.生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带;

(2)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或者与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。

(3)城市建成区内的加油站、天然气或者液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或者超过《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2012) (2014年版)对一级站的规定。

(4)甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或者半地下室。

(5)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或者其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。

(6)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或者火灾自动报警系统。

(7)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。

(8)在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或者销售易燃易爆危险品。

(9)托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

(10)人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012)规定的A级。

77.对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()

A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出

B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s

C.走廊的最低地面水平照度为1.0Lx

D.灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min

【答案】B

【解析】3.2.3 火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定：

1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;

2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;

78.某高层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.每层设置了2个避难间

B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播

C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗

D.每层避难间的总净面积为50m2

【答案】D

【解析】高层病房楼的避难间最多服务两个护理单元，故每层至少设置2个避难间，其净面积按照每个护理单元不小于25平米计算，故每层避难间的总净面积为75m2

79.某建筑高度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800㎡，人均使用面积为6㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )

A.楼梯间共用一套机械加压送风系统

B.梯段之间隔墙的耐火极限为2.00h

C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为15m

D.梯段的净宽度为1.1m

【答案】B

【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，3.1.5当采用剪刀楼梯时，其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯，当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时，可采用剪刀楼梯间，但应符合下列规定：

1 楼梯间应为防烟楼梯间;

2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;

3 楼梯间的前室应分别设置。

该建筑每层设计疏散人数为800/6=134人，百人宽度指标取1,楼梯的疏散宽度为134×1/100=1.34m，该高层写字楼楼梯的最小净宽度为1.2m，取大值，故楼梯的疏散宽度1.34m。

80.某高层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾喷火的有效喷射程为2.5m,雾化角为90°,喷头与被保护对象的距离为1.0m,某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(85021),下列检测结果中,符合规范要求的是()

A.水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m

B.顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm

C.侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100mm

D.管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m

【答案】D

【解析】根据公式R=Btanθ/2,B为喷头与保护对象的间距1m,雾化角为90°，故R=1，当水雾喷头的平面布置为矩形时，喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥的底圆半径。故喷头间距≤1.4m,A错误。

《水喷雾灭火系统技术规范》8.3.18 3.顶部设置的喷头应安装在被保护物的上部，室外安装坐标偏差不应大于20mm，室内安装坐标偏差不应大于10mm;标高的允许偏差，室外安装为±20mm，室内安装为±10mm。4. 侧向安装的喷头应安装在被保护物体的侧面并应对准被保护物体，其距离偏差不应大于20mm。8.3.14 管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3，与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m。

[NT:PAGE=多选题（81-90）$]

二、多项选择题

81.某二级耐火等级的服装加工厂房，地上5层，建筑高度为30m，每层建筑面积为6000m2。该厂房首层、二层的人数均为600人，三至五层的人数均为300人。对该厂房的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的有(　)

A.疏散楼梯采用封闭楼梯间

B.第四层最大的疏散距离为60m

C.楼梯间的门采用常开乙级防火门

D.办公室与车间连通的门采用乙级防火门

E.首层外门的总净宽度为3.6m

【答案】BE

【解析】该厂房属于丙类高层厂房，高度30m，应采用封闭楼梯间或室外楼梯间，故A正确，丙类高层厂房的最大疏散距离为40m，故B错误，办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。D正确， 首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不应小于1.20m。百人宽度指标取1 ，故600×1/100=6m，E错误

82.某商业综合体，建筑高度为31.6m，总面积为35000m2，设置临时高压消防给水系统，根据现行国家标准《消防给水栓系统技术规范》，下列验收结果中不符合规范要求的有(　)。

A.消防水泵吸水管上的控制阀釆用暗杆闸阀，无启闭刻度和标志

B.消防主泵切换到备用泵的时间为60s

C.高位消防水箱有效容积为36m3设置有水位报警装置

D.联动控制器处于手动状态时，高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作，消防水泵启动

E.消防水泵启动后不能自动停止运行

【答案】AC

【解析】消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时，宜设置电动阀门;故A错误， 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;该建筑高度31.6m,属于多层公共建筑，高位消防水箱有效容积不小于18m3，又商业部分面积为35000㎡>3000㎡，高位消防水箱有效容积不应小于50m3，故取大值，选50m3，C错误，消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。故E正确，消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。故D正确

83.对某厂樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准要求的有(　)。

A.灭火器铭牌朝向墙面

B.用挂钩将灭火器悬挂在墙上，挂钩最大承载力为45kg

C.灭火器顶部离地面距离为1.60m

D.配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器

E.灭火器套有防护外罩

【答案】ABCD

【解析】灭火器的铭牌应朝外，故A错误，挂钩、托架安装后，能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时，按45kg设置)的静载荷，承载5min后，不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。B错误，嵌墙式灭火器箱的安装高度，按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50 m，底部与地面距离不小于0.08 m的要求确定。故C错误，磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器属于不相容的，故D错误，当灭火器需要设置在潮湿或腐蚀性的场所时，则要求对这些灭火器采取防湿和防腐蚀的措施。例如，给灭火器套上专用的防护外罩，或选用不锈钢筒体灭火器等。E是正确的

84.某20层大厦每层为一个防火分区，防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中，符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有(　)。

A.手动开启第六层楼梯间前室内的常闭送风口，相应的加压送风机联动启动

B.使第九层的两只独立的感烟测器报警，相应的送风口和加压送风机联动启动

C.风机联动启动后，在顶层楼梯间送风口处测得的风速为5m/s

D.按下十层楼梯间前室门口的一只手动报警按钮，相应的加压送风机联动启动

E.风机联动启动后，测得第三层楼梯间前室与走道之间的压差值为40Pa

【答案】ABC

【解析】5.1.1 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定：

1 现场手动启动;

2 通过火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。故A正确，D错误。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：

1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

《火灾自动报警系统设计规范》4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定：

1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。故B正确， 3 送风口的风速不宜大于7m/s;故C正确。

1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa～30Pa;

2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa～50Pa;故E错误。

85.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)，关于自动喷水灭火系统洒水喷头的选型，正确的有(　)。

A.图书馆书库采用边墙型洒水喷头

B.总建筑面积为5000㎡的商场营业厅采用隐蔽式喷头

C.办公室吊顶下安装下垂型喷头

D.无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头

E.印刷厂纸质品仓库采用早期抑制快速响应喷头

【答案】CDE

【解析】总建筑面积为5000㎡的商店和书库都属于中危险II级，不可采用边墙型洒水喷头，故AB错误，　吊顶下安装下垂型喷头或吊顶型喷头，故C正确，无吊顶的汽车库可采用直立性快速响应喷头，D正确，印刷厂纸质品仓库可采用早期抑制快速响应喷头。

86.某6层商场，建筑高度为30m，东西长200m，南北宽80m，每层划分为4个防火分区，对该商场的下列防火检查结果中，不符合现行国家标准要求的有(　)。

A.在第六层南面外墙整层设置室外电子显示屏

B.供消防救援人员进入到窗口净高度为0.8m

C.供消防救援人员进入的窗口净高度为1.0m

D.供消防救援人员进入的窗口下沿距室内地面1.0m

E.供消防救援人员进入的窗口在室内对应部位设置可破拆的广告灯箱

【答案】ABE

【解析】该建筑应设环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道，建筑室外广告牌的设置，不应影响灭火救援行动。A错误，供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。BE错误。

87.对某大型地下商场内装修工程进行工程验收，该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中，符合现行国家标准要求的有(　)。

A.疏散楼梯间前室墙面设置灯箱广告

B.疏散走道的地面采用仿古瓷砖

C.疏散楼梯间的地面采用水磨石

D.消防水泵房、空调机房的地面采用水泥地面

E.营业厅地面采用水泥木丝板

【答案】BCD

【解析】《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。故A错误，仿古瓷砖、水磨石、水泥地面均属于A级，故BCD正确，地下营业厅的地面应采用A级材料，水泥木丝板属于B1级，故E错误

88.某地下档案库房，设置了全淹没二氧化碳灭火系统，对该气体灭火系统的防护区进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家标准要求的有( )

A.防护区入口附近未设置气体灭火控制盘

B.防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器

C.防护区内未设置机械排风装置

D.系统管道未设置防静电接地

E.防护区出入口未设手动、自动转换装置

【答案】BCE

【解析】根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 6. 0. 3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方，并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近。6. 0. 3A 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区，应在其入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时，应置于手动控制状态。故E错误。7.0.5 地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区，应设机械排风装置。故C错误。7.0.7 设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。故B错误。

89.对人员密集场所进行防火检查，根据现行国家标准，重大火灾隐患判定方法。下列检查时发现的隐患中，可以作为重大火灾隐患综合判断要素的有( )

A.消防控制室值班操作人员未取得相应资格证书

B.防烟、排烟设施不能正常运行

C.歌舞厅采用聚氨酯材料装修

D.防烟楼梯间的防火门损坏率为设置总数的15%

E.楼梯间设置栅栏

【答案】ABCE

【解析】D防火门损坏率达到50%属于综合判定因素。

90.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)，自动喷水灭火系统调试前的必备条件有( )

A.消防水池、消防水箱储存了设计要求的水量

B.系统供电正常

C.湿式系统管网已经放空

D.与系统联动的火灾自动报警系统处于调试阶段

E.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求

【答案】ABE

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)7.1.2 系统调试应具备下列条件：

1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。

2 系统供电正常。

3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。

4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。

5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

[NT:PAGE=多选题（91-100）$]

91.对某车用乙醇生产厂房进行防火检查，下列防火检查结果中，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )

A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为12m

B.该厂房与饲料加工厂房贴邻，相邻较高一面外墙为防火墙

C.该厂房与厂区内建筑高26m的办公楼间距为30m

D.该厂房建筑高度27m的造纸车间间距为13m

E.该厂房与厂外铁路线中心线的间距为20m

【答案】ABD

【解析】乙醇厂房为为甲类厂房，氨压缩机房为一类厂房，故A选项正确，两座厂房中，较高建筑的外墙为防火墙时，防火间距不限，甲类厂房之间不小于4m，故B正确，甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距为50m,故C错误，甲类厂房与高层丙类厂房之间的防火间距为13m，故D正确，甲类厂房与厂外铁路线中心线的间距为30m，故E正确。

92.某二级耐火等级建筑，地上12层，地下2层，建筑总高度为3000m2，一至二层为商业服务网点，三至十二层为住宅。对该建筑的下列防火检查结果中，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )

A.商业服务网点采用敞开楼梯间

B.商业服务网点内疏散楼梯净宽为1.1m

C.该楼梯间內的地下部分与地上部分在首层采用耐火极限为1.00h的隔墙分隔

D.商业服务网点内的最大疏散距离为22m

E.住宅的疏散楼梯采用封闭楼梯间

【答案】ABD

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.4.4建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。C错误，5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯，其净宽度不应小于1.0m。故B正确，该住宅建筑高度大于33m，应采用防烟楼梯间，故E错误，商业服务网点内的最大疏散距离为22m，D正确，5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔，住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。故A正确

93.对某活性炭制造厂房进行防火防爆检查，下列检查结果中，符合现行国家标准要求的有( )

A.厂房采用水泥地面

B.地沟中积聚的粉尘未清理

C.在厂房内设置的排污地沟，盖板严密

D.采暖设施采用肋片式散热器

E.墙面采取了防静电措施

【答案】ACE

【解析】3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房。应符合下列规定：

1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

2 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫。

3 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

94.某建材商场，地下3层，地上5层，建筑高度为30m，地上每层建筑面积为8000㎡，划分为2个防火分区。对该商场的下列防火检查结果中不符合现行国家标准要求的有( )

A.空调通风管道穿越楼梯间，采用金属风管

B.第四层营业厅的最大疏散距离为35m

C.因搬运大件货物需要，有1部疏散楼梯入口处采用防火卷帘分隔

D.水暖管道井的检修门开向楼梯间，采用甲级防火门

E.地上第三层人员密度为0.13人/㎡，该疏散楼梯的总净宽度为11m

【答案】CD

【解析】人员密集场所的封闭楼梯间的门需采用乙级防火门，故C错误，封闭楼梯间，除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。故D错误，每层面积8000㎡，人员密度为1.0 ，楼梯疏散宽度为0.13×8000×1/100=10.4m,故E正确，一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等，其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时，应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时，室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。故B正确，

95.某大型展览中心，总建筑面积为100000㎡，对防火门检查的下列结果中，不符合现行国家标准要求的有( )

A.油浸变压器室与其他部位连通的门为乙级防火门

B.电缆井井壁上的检查门为丙级防火门

C.通风机房的门为乙级防火门

D.消防控制室的门为乙级防火门

E.气体灭火系统储瓶间的门为乙级防火门

【答案】AC

【解析】油浸变压器室与其他部位连通的门应为甲级防火门，通风机房的门应为甲级防火门

96.某大剧院设有自动喷水系统和火灾自动报警系统。根据《人员密集场所消防安全评估导则》( GAIT 1369)对该剧院进行消防安全评估，下列检查结果中， 可直接判定评估结论等级为差的有( )

A.在地下一层的一个储物间存放了演出用的大量服装和布景道具

B.未确定消防安全管理人

C.地下二层的楼梯间前室堆放了大量杂物

D.有2具应急照明灯损坏

E.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏

【答案】BCE

【解析】根据《人员密集场所消防安全评估导则》( GAIT 1369)

4.4.2 消防安全评估中可直接判定评估结论等级(见第6章)为差的检查项为直接判定项(A项)，包括以下内容：

a) 建筑物和公众聚集场所未依法办理消防行政许可或备案手续的;

b) 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的;

c) 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的;

d) 未按规定设置自动消防系统的;

e) 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的;

f) 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危睑品的;

g) 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的;

h) 经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的;

i) 未依法建立专(兼)职消防队的;

j) 一年内发生一次较大以上(含)火灾或两次以上(含)一般火灾的。

97.某消防救援机构对某髙层办公楼火灾自动报警系统进行消防监督检查,下列检查结果中符合现行国家标准要求的有( )

A.消防控制室图形显示装置能显示系统各消防用电设备的供电电源和备用电源

B.消防控制室图形显示装置能显示该办公楼的消防安全管理信息

C.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制常开防火门关闭

D.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制防火卷帘的升降

E.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制所有电梯停于首层或电梯转化换层

【答案】ABCE

【解析】防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制

98.某化工厂,年生产合成氨50万吨,尿素80万吨,甲醇5万吨,根据《中华人民共和国消防法》，该化工厂履行消防安全职责的下列做法中正确的有( )

A.将尿素仓库确定为消防安全重点部位

B.未在露天生产装置区设置消防安全标志

C.制定灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练时间选在119消防日

D.消防安全管理人每月组织防火检查,及时消除火灾隐患

E.生产部门每日进行防火巡查,并填写巡查记录

【答案】ADE

【解析】消防安全重点单位应每半年组织一次演练。重点部位应设置“消防安全重点部位”指示牌、禁止烟火警告牌和消防安全管理标识牌。

99.对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有( )

A.消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后,消防泵未启动

B.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动

C.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动

D.消防联动控制器设于手动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动

E.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急和疏散指示系统启动。

【答案】DE

【解析】A选项，高位消防水箱的流量开关动作后，能直接启动消防水泵，与联动控制器状态无关，故A错误，当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时，应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时，应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。故BC错误。

100.某消防技术服务机构对某会展中心的自动消防设施进行维护保养,下列做法和结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。

A.对1只感烟探测器喷烟直至报警,探测器所在区域显示器在5s后发出报警信号

B.断开消防控制室图形显示装置与其连接的各消防设备的连线,图形显示装置在1min时发出的故障信号

C.在同一防火分区内,1只手动报警按钮和1只感烟探测器同时发出火灾报警信号。该防火分区内用于防火分隔的防火卷帘直接下降至地面。

D.检查发现火灾显示盘损坏,维护人员直接将其拆下,并立即更换新的产品。

E.在消防控制室手动选择2个广播分区启动应急广播,该区域正在播音的背景音乐广播停止,消防应急广播启动

【答案】ACD

【解析】区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。故A错误，非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计，应符合下列规定：联动控制方式，应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书，消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书。故D错误。